OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa mobilnego magazynu energii elektrycznej na przyczepie z homologacją drogową
Wzór do uzupełnienia. Pola zaznaczone na żółto w nawiasach kwadratowych wypełnia Zamawiający zgodnie ze swoimi potrzebami. W tabeli w pkt 3 podano przykładowe wartości dla dwóch typowych wielkości magazynu.
Zamawiający: [nazwa i adres Zamawiającego]
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa [liczba] fabrycznie nowych, nieużywanych, wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej mobilnych magazynów energii elektrycznej z akumulatorami litowo-żelazowo-fosforanowymi (LFP), trwale zamontowanych na przyczepach z homologacją drogową, wraz z pierwszym uruchomieniem i szkoleniem z obsługi.
	Pozycja
	Moc znamionowa ciągła / energia użyteczna
	Przyczepa
	Ilość

	Magazyn typ A
	min. [__] kVA / min. [__] kWh
	[jednoosiowa / dwuosiowa]
	[__] kpl.

	Magazyn typ B (jeżeli dotyczy)
	min. [__] kVA / min. [__] kWh
	[jednoosiowa / dwuosiowa]
	[__] kpl.


Komplet obejmuje magazyn energii wraz z przyczepą, na której magazyn jest zamontowany.
Wszystkie magazyny energii muszą pochodzić od jednego producenta i być wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej. Przyczepy muszą być wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej.
Zamawiający [nie dopuszcza] składania ofert częściowych.
Energia użyteczna oznacza energię możliwą do pobrania z gniazd wyjściowych magazynu (po stronie AC) przy dopuszczalnej głębokości rozładowania akumulatorów.
2. Wymagania wspólne dla wszystkich magazynów
	Parametr
	Wymaganie

	Rodzaj urządzenia
	fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny mobilny magazyn energii w jednej obudowie (akumulatory, falowniki, ładowarka, panel sterowania, gniazda wyjściowe), gotowy do pracy po podłączeniu odbiorników, trwale zamontowany na przyczepie z homologacją drogową

	Rok produkcji
	nie wcześniej niż [2025]

	Miejsce produkcji
	magazyn energii wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej

	Parametry wyjściowe
	400/230 V, 3 fazy + N, 50 Hz; współczynnik mocy ±0,8

	Akumulatory
	litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP), budowa modułowa; napięcie znamionowe układu akumulatorów nie wyższe niż 60 V DC

	Żywotność akumulatorów
	min. 6000 cykli przy głębokości rozładowania (DoD) 90 %

	Falowniki
	min. 3 falowniki — po jednym na każdą fazę — umożliwiające niezależne obciążenie każdej fazy (moc pojedynczego falownika — pkt 3)

	Wejścia zasilania
	dwa oddzielne wejścia: z sieci elektroenergetycznej i z agregatu prądotwórczego, każde z gniazdem CEE 3P+N+PE (wielkość gniazd — pkt 3); ładowanie akumulatorów z sieci lub z agregatu

	Współpraca z agregatem
	sygnał automatycznego uruchomienia zewnętrznego agregatu prądotwórczego

	Gniazda wyjściowe
	gniazda CEE zgodnie z pkt 3;
każde gniazdo jednofazowe z indywidualnym wyłącznikiem różnicowoprądowym; wspólny wyłącznik różnicowoprądowy dla gniazd trójfazowych

	Zabezpieczenia
	zabezpieczenie falowników przed zwarciem, przeciążeniem, nadmierną temperaturą i nadmiernym rozładowaniem akumulatorów; główny odłącznik akumulatorów

	Sterowanie i monitoring
	panel kontrolny stanu systemu i stanu akumulatorów; zdalne monitorowanie pracy przez sieć GSM

	Warunki pracy
	zakres temperatury pracy min. od −10 °C do +50 °C; stopień ochrony obudowy min. IP44

	Ładowanie z fotowoltaiki
	[wymagane / niewymagane] — wbudowany regulator ładowania MPPT do podłączenia paneli fotowoltaicznych, moc min. [5,8] kW

	Praca w niskiej temperaturze
	[wymagane / niewymagane] — fabryczny zestaw do podgrzewania akumulatorów do pracy w niskich temperaturach

	Zgodność
	oznakowanie CE i deklaracja zgodności UE wystawiona przez producenta magazynu energii


3. Parametry indywidualne magazynów
Wartości w nawiasach są przykładowe — Zamawiający wpisuje wartości odpowiadające swojemu zapotrzebowaniu.
	Parametr
	Wymaganie
	Przykład: magazyn ok. 30 kVA / 50 kWh
	Przykład: magazyn ok. 45 kVA / 66 kWh

	Moc znamionowa ciągła (wyjście trójfazowe)
	min. [__] kVA
	30 kVA
	45 kVA

	Moc szczytowa przez 5 s
	min. [__] kW
	60 kW
	75 kW

	Falowniki — liczba × moc znamionowa
	min. 3 × [__] kVA
	3 × 10 kVA
	3 × 15 kVA

	Energia nominalna akumulatorów
	min. [__] kWh
	57 kWh
	76 kWh

	Energia użyteczna (strona AC)
	min. [__] kWh
	49 kWh
	66 kWh

	Prąd systemu
	min. [__] A
	63 A
	100 A

	Wejście z sieci
	gniazdo CEE 3P+N+PE min. [__] A
	32 A
	125 A

	Wejście z agregatu
	gniazdo CEE 3P+N+PE min. [__] A
	63 A
	125 A

	Gniazda wyjściowe — co najmniej
	[__]
	1 × CEE 16 A 2P+PE, 1 × CEE 32 A 2P+PE, 1 × CEE 32 A 3P+N+PE, 1 × CEE 63 A 3P+N+PE
	1 × CEE 16 A 2P+PE, 1 × CEE 32 A 3P+N+PE, 1 × CEE 63 A 3P+N+PE, 1 × CEE 125 A 3P+N+PE

	Poziom ciśnienia akustycznego z 1 m
	max [__] dB(A)
	58 dB(A)
	58 dB(A)

	Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA
	max [__] dB(A)
	76 dB(A)
	76 dB(A)

	Wymiary magazynu bez przyczepy (dł. × szer. × wys.)
	[__–__ × __–__ × __–__] mm
	1050–1200 × 1000–1150 × 1650–1800 mm
	2150–2350 × 1100–1250 × 2000–2200 mm

	Masa magazynu bez przyczepy
	[__–__] kg
	1000–1200 kg
	1900–2100 kg

	Przyczepa
	[jednoosiowa / dwuosiowa], DMC min. [__] kg
	dwuosiowa, DMC min. 2000 kg
	dwuosiowa, DMC min. 2700 kg


4. Wymagania dla przyczep
	Parametr
	Wymaganie

	Rodzaj
	fabrycznie nowa przyczepa drogowa [jednoosiowa / dwuosiowa] z homologacją typu i kompletem dokumentów niezbędnych do rejestracji przyczepy z zabudowanym magazynem energii; dopuszczalna masa całkowita dobrana do masy zestawu

	Rok produkcji
	[2026]

	Miejsce produkcji
	przyczepa wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej

	Zabudowa magazynu
	magazyn energii trwale zamontowany na przyczepie

	Hamulce i zaczep
	urządzenie najazdowe z hamulcem najazdowym i ręcznym hamulcem postojowym; zaczep kulowy

	Podparcie
	koło podporowe (manewrowe); 4 podpory — 2 z przodu i 2 z tyłu przyczepy; 2 kliny pod koła

	Rama i nadwozie
	rama stalowa cynkowana ogniowo; błotniki z chlapaczami

	Oświetlenie
	oświetlenie drogowe zgodne z obowiązującymi przepisami


5. Agregat prądotwórczy do współpracy z magazynem (jeżeli dotyczy)
	Parametr
	Wymaganie

	Producent
	agregat wyprodukowany przez tego samego producenta co magazyn energii, na terenie Unii Europejskiej

	Rodzaj
	fabrycznie nowy zespół prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym w obudowie wyciszonej, [na osobnej przyczepie z homologacją drogową / na wspólnej przyczepie z magazynem]

	Emisja spalin
	silnik spełniający wymagania etapu V (Stage V) wg rozporządzenia (UE) 2016/1628, potwierdzone świadectwem homologacji typu UE silnika

	Moc
	moc znamionowa PRP min. [__] kVA / [__] kW, 400/230 V, 50 Hz

	Współpraca
	automatyczne uruchomienie agregatu sygnałem z magazynu energii i ładowanie akumulatorów magazynu z agregatu przez wejście agregatowe magazynu


6. Dostawa, uruchomienie i szkolenie
1. Dostawa wszystkich kompletów na koszt i ryzyko Wykonawcy do [adres dostawy] lub do innego miejsca na terenie [gminy / miasta] wskazanego przez Zamawiającego.
1. Pierwsze uruchomienie każdego magazynu i próba działania pod obciążeniem, potwierdzone protokołem.
1. Szkolenie z obsługi magazynów dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego, w miejscu dostawy, potwierdzone protokołem.
1. Termin realizacji: do dnia [__.__.____ r.].
7. Gwarancja i serwis
1. Gwarancja: minimum [12] miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru na każdy komplet (magazyn energii i przyczepa).
1. Serwis gwarancyjny na terenie Polski, prowadzony przez serwis autoryzowany przez producenta magazynów energii.
8. Dokumenty dostarczane z kompletami
1. Instrukcja obsługi magazynu energii w języku polskim, karta gwarancyjna, deklaracja zgodności UE wystawiona przez producenta dla dostarczonego egzemplarza, z podaniem modelu i numeru seryjnego.
1. Dokumenty niezbędne do rejestracji przyczep z zabudowanymi magazynami energii.
9. Dokumenty składane wraz z ofertą
1. Karty katalogowe producenta oferowanych magazynów energii, potwierdzające parametry wymagane w pkt 3 oraz w pkt 2 w zakresie: rodzaju i napięcia znamionowego akumulatorów, liczby cykli przy DoD 90 %, liczby falowników, wejść z sieci i z agregatu, sygnału automatycznego uruchomienia agregatu, zakresu temperatury pracy i stopnia ochrony, a także to, że wszystkie magazyny pochodzą od jednego producenta.
1. Potwierdzenie pozostałych wymagań z pkt 2 — karta katalogowa lub specyfikacja techniczna producenta, a w zakresie wyposażenia określanego w konfiguracji zamówieniowej (regulator ładowania MPPT, zestaw do pracy w niskich temperaturach) — oświadczenie Wykonawcy.
1. Oświadczenie producenta albo deklaracja zgodności UE wskazująca, że oferowane magazyny energii są wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej.
1. Jeżeli zamówienie obejmuje agregat (pkt 5): karta katalogowa agregatu oraz kopia świadectwa homologacji typu UE silnika (etap V) albo oświadczenie producenta z podaniem typu silnika i numeru świadectwa.
Wzór opracowany przez PRO-MASZ (pro-masz.pl) — do swobodnego wykorzystania i edycji
