OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa mobilnego magazynu energii elektrycznej na przyczepie z homologacją drogową

Wzór do uzupełnienia. Pola zaznaczone na żółto w nawiasach kwadratowych wypełnia Zamawiający zgodnie ze swoimi potrzebami. W tabeli w pkt 3 podano przykładowe wartości dla dwóch typowych wielkości magazynu.

Zamawiający: [nazwa i adres Zamawiającego]

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa [liczba] fabrycznie nowych, nieużywanych, wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej mobilnych magazynów energii elektrycznej z akumulatorami litowo-żelazowo-fosforanowymi (LFP), trwale zamontowanych na przyczepach z homologacją drogową, wraz z pierwszym uruchomieniem i szkoleniem z obsługi.

| Pozycja | Moc znamionowa ciągła / energia użyteczna | Przyczepa | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Magazyn typ A | min. [__] kVA / min. [__] kWh | [jednoosiowa / dwuosiowa] | [__] kpl. |
| Magazyn typ B (jeżeli dotyczy) | min. [__] kVA / min. [__] kWh | [jednoosiowa / dwuosiowa] | [__] kpl. |

Komplet obejmuje magazyn energii wraz z przyczepą, na której magazyn jest zamontowany.

Wszystkie magazyny energii muszą pochodzić od jednego producenta i być wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej. Przyczepy muszą być wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej.

Zamawiający [nie dopuszcza] składania ofert częściowych.

Energia użyteczna oznacza energię możliwą do pobrania z gniazd wyjściowych magazynu (po stronie AC) przy dopuszczalnej głębokości rozładowania akumulatorów.

2. Wymagania wspólne dla wszystkich magazynów

| Parametr | Wymaganie |
| --- | --- |
| Rodzaj urządzenia | fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny mobilny magazyn energii w jednej obudowie (akumulatory, falowniki, ładowarka, panel sterowania, gniazda wyjściowe), gotowy do pracy po podłączeniu odbiorników, trwale zamontowany na przyczepie z homologacją drogową |
| Rok produkcji | nie wcześniej niż [2025] |
| Miejsce produkcji | magazyn energii wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej |
| Parametry wyjściowe | 400/230 V, 3 fazy + N, 50 Hz; współczynnik mocy ±0,8 |
| Akumulatory | litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP), budowa modułowa; napięcie znamionowe układu akumulatorów nie wyższe niż 60 V DC |
| Żywotność akumulatorów | min. 6000 cykli przy głębokości rozładowania (DoD) 90 % |
| Falowniki | min. 3 falowniki — po jednym na każdą fazę — umożliwiające niezależne obciążenie każdej fazy (moc pojedynczego falownika — pkt 3) |
| Wejścia zasilania | dwa oddzielne wejścia: z sieci elektroenergetycznej i z agregatu prądotwórczego, każde z gniazdem CEE 3P+N+PE (wielkość gniazd — pkt 3); ładowanie akumulatorów z sieci lub z agregatu |
| Współpraca z agregatem | sygnał automatycznego uruchomienia zewnętrznego agregatu prądotwórczego |
| Gniazda wyjściowe | gniazda CEE zgodnie z pkt 3; każde gniazdo jednofazowe z indywidualnym wyłącznikiem różnicowoprądowym; wspólny wyłącznik różnicowoprądowy dla gniazd trójfazowych |
| Zabezpieczenia | zabezpieczenie falowników przed zwarciem, przeciążeniem, nadmierną temperaturą i nadmiernym rozładowaniem akumulatorów; główny odłącznik akumulatorów |
| Sterowanie i monitoring | panel kontrolny stanu systemu i stanu akumulatorów; zdalne monitorowanie pracy przez sieć GSM |
| Warunki pracy | zakres temperatury pracy min. od −10 °C do +50 °C; stopień ochrony obudowy min. IP44 |
| Ładowanie z fotowoltaiki | [wymagane / niewymagane] — wbudowany regulator ładowania MPPT do podłączenia paneli fotowoltaicznych, moc min. [5,8] kW |
| Praca w niskiej temperaturze | [wymagane / niewymagane] — fabryczny zestaw do podgrzewania akumulatorów do pracy w niskich temperaturach |
| Zgodność | oznakowanie CE i deklaracja zgodności UE wystawiona przez producenta magazynu energii |

3. Parametry indywidualne magazynów

Wartości w nawiasach są przykładowe — Zamawiający wpisuje wartości odpowiadające swojemu zapotrzebowaniu.

| Parametr | Wymaganie | Przykład: magazyn ok. 30 kVA / 50 kWh | Przykład: magazyn ok. 45 kVA / 66 kWh |
| --- | --- | --- | --- |
| Moc znamionowa ciągła (wyjście trójfazowe) | min. [__] kVA | 30 kVA | 45 kVA |
| Moc szczytowa przez 5 s | min. [__] kW | 60 kW | 75 kW |
| Falowniki — liczba × moc znamionowa | min. 3 × [__] kVA | 3 × 10 kVA | 3 × 15 kVA |
| Energia nominalna akumulatorów | min. [__] kWh | 57 kWh | 76 kWh |
| Energia użyteczna (strona AC) | min. [__] kWh | 49 kWh | 66 kWh |
| Prąd systemu | min. [__] A | 63 A | 100 A |
| Wejście z sieci | gniazdo CEE 3P+N+PE min. [__] A | 32 A | 125 A |
| Wejście z agregatu | gniazdo CEE 3P+N+PE min. [__] A | 63 A | 125 A |
| Gniazda wyjściowe — co najmniej | [__] | 1 × CEE 16 A 2P+PE, 1 × CEE 32 A 2P+PE, 1 × CEE 32 A 3P+N+PE, 1 × CEE 63 A 3P+N+PE | 1 × CEE 16 A 2P+PE, 1 × CEE 32 A 3P+N+PE, 1 × CEE 63 A 3P+N+PE, 1 × CEE 125 A 3P+N+PE |
| Poziom ciśnienia akustycznego z 1 m | max [__] dB(A) | 58 dB(A) | 58 dB(A) |
| Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA | max [__] dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) |
| Wymiary magazynu bez przyczepy (dł. × szer. × wys.) | [__–__ × __–__ × __–__] mm | 1050–1200 × 1000–1150 × 1650–1800 mm | 2150–2350 × 1100–1250 × 2000–2200 mm |
| Masa magazynu bez przyczepy | [__–__] kg | 1000–1200 kg | 1900–2100 kg |
| Przyczepa | [jednoosiowa / dwuosiowa], DMC min. [__] kg | dwuosiowa, DMC min. 2000 kg | dwuosiowa, DMC min. 2700 kg |

4. Wymagania dla przyczep

| Parametr | Wymaganie |
| --- | --- |
| Rodzaj | fabrycznie nowa przyczepa drogowa [jednoosiowa / dwuosiowa] z homologacją typu i kompletem dokumentów niezbędnych do rejestracji przyczepy z zabudowanym magazynem energii; dopuszczalna masa całkowita dobrana do masy zestawu |
| Rok produkcji | [2026] |
| Miejsce produkcji | przyczepa wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej |
| Zabudowa magazynu | magazyn energii trwale zamontowany na przyczepie |
| Hamulce i zaczep | urządzenie najazdowe z hamulcem najazdowym i ręcznym hamulcem postojowym; zaczep kulowy |
| Podparcie | koło podporowe (manewrowe); 4 podpory — 2 z przodu i 2 z tyłu przyczepy; 2 kliny pod koła |
| Rama i nadwozie | rama stalowa cynkowana ogniowo; błotniki z chlapaczami |
| Oświetlenie | oświetlenie drogowe zgodne z obowiązującymi przepisami |

5. Agregat prądotwórczy do współpracy z magazynem (jeżeli dotyczy)

| Parametr | Wymaganie |
| --- | --- |
| Producent | agregat wyprodukowany przez tego samego producenta co magazyn energii, na terenie Unii Europejskiej |
| Rodzaj | fabrycznie nowy zespół prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym w obudowie wyciszonej, [na osobnej przyczepie z homologacją drogową / na wspólnej przyczepie z magazynem] |
| Emisja spalin | silnik spełniający wymagania etapu V (Stage V) wg rozporządzenia (UE) 2016/1628, potwierdzone świadectwem homologacji typu UE silnika |
| Moc | moc znamionowa PRP min. [__] kVA / [__] kW, 400/230 V, 50 Hz |
| Współpraca | automatyczne uruchomienie agregatu sygnałem z magazynu energii i ładowanie akumulatorów magazynu z agregatu przez wejście agregatowe magazynu |

6. Dostawa, uruchomienie i szkolenie

- Dostawa wszystkich kompletów na koszt i ryzyko Wykonawcy do [adres dostawy] lub do innego miejsca na terenie [gminy / miasta] wskazanego przez Zamawiającego.

- Pierwsze uruchomienie każdego magazynu i próba działania pod obciążeniem, potwierdzone protokołem.

- Szkolenie z obsługi magazynów dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego, w miejscu dostawy, potwierdzone protokołem.

- Termin realizacji: do dnia [__.__.____ r.].

7. Gwarancja i serwis

- Gwarancja: minimum [12] miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru na każdy komplet (magazyn energii i przyczepa).

- Serwis gwarancyjny na terenie Polski, prowadzony przez serwis autoryzowany przez producenta magazynów energii.

8. Dokumenty dostarczane z kompletami

- Instrukcja obsługi magazynu energii w języku polskim, karta gwarancyjna, deklaracja zgodności UE wystawiona przez producenta dla dostarczonego egzemplarza, z podaniem modelu i numeru seryjnego.

- Dokumenty niezbędne do rejestracji przyczep z zabudowanymi magazynami energii.

9. Dokumenty składane wraz z ofertą

- Karty katalogowe producenta oferowanych magazynów energii, potwierdzające parametry wymagane w pkt 3 oraz w pkt 2 w zakresie: rodzaju i napięcia znamionowego akumulatorów, liczby cykli przy DoD 90 %, liczby falowników, wejść z sieci i z agregatu, sygnału automatycznego uruchomienia agregatu, zakresu temperatury pracy i stopnia ochrony, a także to, że wszystkie magazyny pochodzą od jednego producenta.

- Potwierdzenie pozostałych wymagań z pkt 2 — karta katalogowa lub specyfikacja techniczna producenta, a w zakresie wyposażenia określanego w konfiguracji zamówieniowej (regulator ładowania MPPT, zestaw do pracy w niskich temperaturach) — oświadczenie Wykonawcy.

- Oświadczenie producenta albo deklaracja zgodności UE wskazująca, że oferowane magazyny energii są wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej.

- Jeżeli zamówienie obejmuje agregat (pkt 5): karta katalogowa agregatu oraz kopia świadectwa homologacji typu UE silnika (etap V) albo oświadczenie producenta z podaniem typu silnika i numeru świadectwa.